## Функциональная схема
[5 empty] | Место под установку: |  |  |  |  | Сторона обслуживания: |  |  |  | 5 |  | Производительность |  |  |  |  | м3/ч
[5 empty] | Длина | 18000 | мм |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 32000
Средний минимум воздуха зимой: |  |  |  |  | Ширина | 12000 | мм | [6 empty] | 2 | 40000 | Предъявляемые параметры к воздуху на выходе зимой:
t°воздуха | -34 | °С |  |  | Высота | 7000 | мм | [6 empty] | 3 | 63000 | t°воздуха | 25 | °С | допуск ± | 5 | °С
[9 empty] | 1 | TRUE |  |  |  | 4 | 80000 | φвоздуха |  | % | допуск ± |  | %
Средний максимум воздуха летом: | [13 empty] | 5 | 120000 | Предъявляемые параметры к воздуху на выходе летом:
t°воздуха | 30 | °С | [11 empty] | 6 | 160000 | t°воздуха | 20 | °С | допуск ± | 3 | °С
φвоздуха |  | % | [11 empty] | 7 | 200000 | φвоздуха | 60 | % | допуск ± | 5 | %
[14 empty] | 8 | 250000
|  | 1 | TRUE | Управление | 5
3
| 1 | TRUE |  | 1 | TRUE | 1 | TRUE |  | 0 | FALSE | 1 | TRUE | 0 | FALSE
[18 empty] | 0 | FALSE
[18 empty] | 1 | TRUE
|  | Управление |  |  | Степень отчистки |  | Теплоноситель |  |  | T° холодоносителя | [5 empty] | Тип управления
|  |  | 3 | 1 |  |  | t°нач | 110 | °С | t°нач | °С |  | 1 |  | 3
| 1 | TRUE |  | 1 | TRUE |  | t°кон | 68 | °С | t°кон | °С | TRUE
|  |  |  | 0 | FALSE |  | ∆Рпо-оо | 0.4 | bar | FALSE | 0 | Тип управления
[7 empty] | FALSE | [12 empty] | 1
[6 empty] | 0 | TRUE |  |  |  |  | 2 |  |  | Тип | ВЦ4-76-20 |  | Давление |  | кПа
[6 empty] | 1 | FALSE | [7 empty] | Nоб | 465 | об/мин
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | Прямой пуск |  |  | Р2 ЭД | 55 | кВт | Производительность
1 | Ручной |  |  | 1 | G3 | [5 empty] | 2 | Плавный пуск |  |  | Nоб ЭД | 980 | об/мин |  |  | м3/ч
2 | Автоматический открыт/закрыт |  |  | 2 | G4 | [5 empty] | 3 | Частотное регулирование |  |  | Требуется замена:
3 | Автоматический пропорционал. |  |  | 3 | F5 | [8 empty] | 0 | FALSE | виброопор
|  |  |  | 4 | F6 | [8 empty] | 0 | FALSE | подшипников
|  |  |  | 5 | F7 | [8 empty] | 0 | FALSE | электродвигателя
Жалюзи рециркуляции
Жалюзи притока
Фильтр
Воздушный нагреватель I
Воздушный охладитель
Орошение
Воздушный нагреватель II
Вентилятор

## Опросный лист КТЦ4
https://spectr-energy.ru/kontakty
energy@spectr-tlt.ru
Тел. 8 (8482) 63-03-03
Опросный лист на КТЦ4
Организация: | [7 empty] | Регион (город):
Объект: | [7 empty] | Телефон:
Контактное лицо: | [7 empty] | E-mail:
Состав установки | Технические характеристики
Основные параметры
|  | Производительность по воздуху | [8 empty] | 120000 |  |  |  |  | м3/ч
Средний минимум воздуха зимой:
|  | t°воздуха |  |  | -34 |  | °С
Средний максимум воздуха летом:
|  | t°воздуха |  |  | 30 |  | °С
|  | φвоздуха |  |  | 0 |  | %
Требуемые параметры воздуха на выходе из системы зимой:
|  | t°воздуха |  |  | 25 |  | °С |  | допуск ± | 5 |  | °С
|  | φвоздуха |  |  | 0 |  | % |  | допуск ± | 0 |  | %
Требуемые параметры воздуха на выходе из системы летом:
|  | t°воздуха |  |  | 20 |  | °С |  | допуск ± | 3 |  | °С
|  | φвоздуха |  |  | 60 |  | % |  | допуск ± | 5 |  | %
|  | Место под установку (Д*Ш*В) | [7 empty] | 18000 х 12000 х 7000
|  | Сторона обслуживания | [7 empty] | левая |  |  |  | правая |  |  | V | двухсторонняя
|  | V |  | Утепленный корпус (после ступени подогрева)
Клапан воздушный прямоточный
|  |  |  | Ручной |  |  |  |  | V |  | Автоматический
Клапан воздушный рециркуляционный
Нет
Ручной
|  | V |  | Автоматический
Фильтр
|  |  |  | Нет | [11 empty] | Самоотчистка
Класс очистки:
|  | V | G3 |  |  | G4 |  |  | F5 |  |  | F6 |  |  | F7
Воздухонагреватель поверхностный водяной
|  | Температура воды | [5 empty] | Тнач | 110 |  | °С |  | Ткон | 68 |  | °С | ∆Рпо-оо |  | 0.4 | bar
вторая секция подогрева
электрокотел для работы в летний период
Секция орошения
|  |  |  | Нет |  |  | V |  | Есть
Насос:
|  | V |  | Импортный моноблочный | [8 empty] | Отечественный консольный
Воздухоохладитель поверхностный водяной
|  | V |  | Нет
|  | Температура холодоносителя: | [8 empty] | Тнач |  |  | °С |  | Ткон |  |  | °С
Вентилятор притока
|  | V |  | Оставить существующий | [12 empty] | Необходим новый
|  | Тип |  | ВЦ4-76-20 | [10 empty] | Статическое давление
|  | Кол-во оборотов |  |  |  |  | 465 |  |  | об/мин | [9 empty] | кПа
|  | Р2 эл.двигателя |  |  |  |  | 55 |  |  | кВт
|  | Кол-во оборотов ЭД | [5 empty] | 980 |  | об/мин |  |  |  |  | Производительность
м3/ч
Требуется замена виброопор
Требуется замена подшипников
Требуется замена электродвигателя
Комплект автоматики HVAC SPECTR Automatic
Нет
|  | V |  | Да (необходимо заполнить отдельный опросный лист
для комплекта автоматики)
Доп.

## Опросный лист Автоматизации
https://spectr-energy.ru/kontakty
energy@spectr-tlt.ru
Тел. 8 (8482) 63-03-03
Опросный лист на систему автоматизации для КТЦ4
Организация: |  |  |  | Регион (город):
Объект: |  |  |  | Телефон:
Контактное лицо: |  |  |  | E-mail:
Состав установки | Описание
Клапан воздушный прямоточный
Ручное управление
Откр./Закр. с возвр. пружиной
|  | V | Плав. регулир. с возвр. пруж. (задействован в SMART ALARM)
|  | V | С предварительным прогремов зимой
Клапан воздушный рециркуляционный
Ручное управление
Откр./Закр. с возвр. пружиной
|  | V | Плав. регулир. с возвр. пруж. (задействован в EM и SA)
Фильтр
|  | V | Активная защита системы (требуется ЧРП вентилятора)
|  | V | Сигнал о загрязнении фильтра
Самоотчистка
Воздухонагреватель поверхностный водяной
|  | V | Качественное регулирование (задействован в ECOMOMY MODE)
Вторая секция подогрева
Погодное регулирование (задействован в ECOMOMY MODE)
Управление воздухонагревателем летом
Трёхступенчатая защита водяного калорифера
Воздухоохладитель поверхностный водяной
Качественное регулирование
Количественное регулирование
Увлажнитель / Охладитель
Прямой пуск
|  | V | Плавный пуск (увеличивает ресурс эл.двигателя)
Частотный преобразователь (для точного регулирования)
Примечание: использование частотного преобразователя не ограничивает систему в количестве вкл/выкл в час
Вентилятор
Прямой пуск
Плавный пуск (увеличивает ресурс эл.двигателя)
|  | V | Частотный преобразователь (задействован в EM и SA)
Примечание: использование частотного преобразователя не ограничивает систему в количестве вкл/выкл в час
Регулировка температуры воздуха
Только на выходе из кондиционера
|  | V | На выходе из кондиционера и в помещении
Регулировка влажности воздуха
|  | V | Только на выходе из кондиционера
На выходе из кондиционера и в помещении
Функциональные возможности
|  | V | Работа по расписанию
|  | V | Автоматическая смена времени года
|  | V | Отключение при пожаре
|  | V | Режим дистанционного управления в SCADA системе
|  | V | ECOMOMY MODE (EM) - режим экономии
|  | V | SMART ALARM (SA) - умная обработка аварий
Доп.